|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Zleceniodawca:  Gmina  Poświętne

ul. Akacjowa 4

26- 315  Poświętne

Projekt   budowlany

sieci  wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach  pasów

drogowych  w  m-ci  Poświętne ,  Mysiakowiec, Ponikła

gm. Poświętne

Lokalizacja

Obr. Poświętne dz. Nr  488, 505, 504, 503, 508, 510

Obr. Mysiakowiec dz. Nr  231, 251, 257, 258, 259, 260, 261,

262, 263, 264, 265, 266, 254/1, 253, 252, 256

Obr. Ponikła  dz. Nr  41, 61

Obr. Kozłowiec dz. Nr. 17

Projektant: inż. E. Andrzejczak

upr. GP II 460 - 80/76,

Współpraca :  mgr inż.  K. Nowak

Sprawdzenie: mgr inż. A. Andrzejczak – Moder

upr. 71/01/WŁ

08. 2015 r.

Teczka   zawiera

| 1. Strona tytułowa ...............................................................................str. 2. Spis zawartości teczki ........................................................................ 3. Oświadczenie ..................................................................................... 4. Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB ...................................... 5. Uprawnienia ...................................................................................... 6. Opis do projektu zagospodarowania ................................................. Przedmiot inwestycji ................................................................ Istniejący stan zagospodarowania ............................................. Projektowane zagospodarowanie działki .................................. Zestawienie powierzchni .......................................................... Przeznaczenie działki... ............................................................ Szkody górnicze, ochrona konserwatorska............................... Zagrożenie dla środowiska ....................................................... Określenie obszaru oddziaływania…………………………… 7. Opis do projektu wodociągu ............................................................ Inwestor .................................................................................... Podstawa opracowania ............................................................. Zakres opracowania ................................................................. Charakterystyka terenu ............................................................. Warunki gruntowo – wodne , kategoria geotechniczna............ Źródło zasilania w wodę........................................................... Układ sytuacyjno- wysokościowy projektowanego wodociągu. Materiał i uzbrojenie.......... ...................................................... Wykonawstwo.......................................... ................................ Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem …………………… Odgałęzienia od sieci wodociągowej………………………… 8. BIOZ................................................................................................ 9. Załączniki 1. Warunki techniczne……………………………………………. 2. Uzgodnienie z Użytkownikiem………………………………… 3. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji w drogach gminnych…….. 4. Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego…………… 5. Uzgodnienie z PSSE…………………………………………… 6. Protokół z narady koordynacyjnej………………………….….. 10. Współrzędne geodezyjne……………………………………….… 11. Część graficzna 1/1-1/3. Projekt zagospodarowania terenu…………………….….. 2/1-2/4 . Profil wodociągu………………………………………… 3. Tabela przyłączy………………………………….....…… | 1 2 3 4-5 6-7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13-15 |
| --- | --- |

08. 2015

Oświadczenie

Na  podstawie  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r   Prawo  Budowlane   tekst jednolity

(Dz. U. z  2013 r .poz. 1409  z  późniejszymi zmianami) oświadczam, że :

Projekt   budowlany

sieci  wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach  pasów

drogowych  w  m-ci  Poświętne ,  Mysiakowiec, Ponikła

gm. Poświętne

Lokalizacja

Obr. Poświętne dz. Nr  488, 505, 504, 503, 508, 510

Obr. Mysiakowiec dz. Nr  231, 251, 257, 258, 259, 260, 261,

262, 263, 264, 265, 266, 254/1, 253, 252, 256

Obr. Ponikła  dz. Nr  41, 61

Obr. Kozłowiec dz. Nr  17

Został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej

-----------------------                                                ------------------------

( sprawdzający )	      ( projektant )

Opis do projektu zagospodarowania

1.     Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wodociąg wraz z odgałęzieniami do posesji w m-ci  Poświętne, Mysiakowiec, Ponikła w gm. Poświętne.

2.     Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowany wodociąg przebiega wzdłuż dróg gminnych w ich liniach rozgraniczających lub na terenach prywatnych stanowią tereny zabudowy lub użytki rolne.

3.     Projektowane zagospodarowanie działki

Objęta niniejszym projektem inwestycja polegająca na budowie wodociągu, nie zmienia zagospodarowania terenu.

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Długość projektowanego wodociągu

Poświętne  Ø 110 PVC   L =  255,0 m;   Ø 90 PVC  L =  6,2 m;  Ø 80 PVC   L =  4,0 m,

Mysiakowiec  Ø 110 PVC   L =  305,0 m;  odgałęzienia Ø 40 PE szt.10

o łącznej długości ∑L = 40,0 m

Ponikła  Ø 110 PVC   L =  349,8 m ; odgałęzienia Ø 40 PE szt.18

o łącznej długości ∑L = 54,5 m

5.     Przeznaczenie działki

### Teren przez który przebiega projektowany wodociąg to pasy dróg gminnych oraz tereny

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu.

6.      Szkody górnicze, ochrona konserwatorska

Szkody górnicze nie występują.

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej

ochrony konserwatorskiej.

7.     Zagrożenie dla środowiska

Ze względu na zaopatrzenie danego obszaru w wodę w sposób zorganizowany stan środowiska ulegnie poprawie.

8.     Określenie obszaru oddziaływania

Zasięg oddziaływania w czasie eksploatacji ogranicza się do lokalizacji na przewodzie zasuw i hydrantów , które winny być przez użytkownika eksploatowane.

Opis  do  projektu wodociągu

1.     Inwestor

Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Gmina Poświętne,  ul. Akacjowa 4

26- 315  Poświętne

2.     Podstawa opracowania

-   umowa z Gminą Poświętne

-   warunki techniczne wydane przez użytkownika

-   plan sytuacyjno – wysokościowy tras wodociągu  z inwentaryzacją istniejących

urządzeń  nad i podziemnych  w skali  1 : 500

-   decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

-   rozpoznanie w terenie.

3.     Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociągu w m-c i:

Poświętne    -  Ø 110 PVC    L =  255,0 m;

-  Ø   90 PVC    L =  6,2 m;

-  Ø   80 PVC    L =  4,0 m,

Mysiakowiec  -    Ø 110 PVC   L =  305,0 m;

-     odgałęzienia Ø 40 PE  szt.10     ∑L = 40,0 m

Ponikła  -  Ø 110 PVC   L =  349,8 m ;

-  odgałęzienia Ø 40 PE  szt.18   ∑L = 54,5 m

4.     Charakterystyka terenu

### Miejscowość  Poświętne to wieś gminna.

Miejscowość Poświętne Mysiakowiec i Ponikła – na terenie lokalizacji wodociągu  to zabudowa  jednorodzinna  oraz  luźna  zabudowa  letniskowa.

Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym.

5.     Warunki gruntowo – wodne , kategoria geotechniczna

Pod  warstwą  humusu  i  nasypu  zalegającą  do   głębokości  0,15÷1,0 m ppt występują piaski drobne i pylaste. Poniżej  do  głębokości   ok. 30 m występują  gliny piaszczyste. Woda  może  wystąpić  w  postaci  sączeń śródglinowych   i  zalegać w gruntach przepuszczalnych powyżej warstwy glin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki   Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463)  w podłożu występują proste warunki gruntowe. Obiekt budowlany należy zaliczyć do pierwszej  kategorii geotechnicznej.

Wytyczne odwodniania na czas robót podano w p. 9 opisu.

6.     Źródło zasilania w wodę

Źródłem zasilania w wodę są sieci wodociągowe istniejące na terenie danej  miejscowości.

Średnica  wodociągów zasilających  Ø 110 mm.

7.     Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanego wodociągu

• Wodociąg Poświętne

Lokalizacja wodociągu na terenach poza pasami drogowymi. Jedynie odcinek w

rejonie włączenia do wodociągu w ul. Akacjowej o długości ok. 4 m i odcinek

w rejonie drogi dz.504 (węzły 5 ÷ 4 ÷ 3) o długości ok. 20 m  zlokalizowane są

w pasach drogowych. Pozostały zakres wodociągu przebiega przez tereny zielone.

• Wodociąg Mysiakowiec

Na odcinku od węzła  2 do węzła 15 lokalizacja wodociągu poza pasami drogowymi

na terenach zielonych. Odcinki od węzła 1÷2 oraz od węzła 15÷19 zlokalizowane są

w pasach dróg gminnych o nawierzchni ziemnej.

• Wodociąg Ponikła

Trasa wodociągu przebiega w drodze gminnej o nawierzchni ziemnej.

.

Układ wysokościowy projektowanego wodociągu został dostosowany do układu wysokościowego istniejącego terenu.

Wodociąg zlokalizowano na głębokości – średnio 1,70 m ppt.

8.    Materiał, uzbrojenie

Projektowany wodociąg  Ø 160 przewiduje się wykonać z rur PVC ciśnieniowych na ciśnienie robocze Pn = 1,6 Mpa, kielichowych, uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Ze względów eksploatacyjnych na wodociągu przewidziano zasuwy odcinające kołnierzowe, hydranty p.pożarowe. Hydranty p.pożarowe nadziemne należy zamontować na odgałęzieniu, z wykonaniem zasuwy odcinającej  Ø  80 mm.

W miejscu włączenia wodociągu projektowanego do wodociągu  istniejącego   należy wykonać węzeł trzech zasuw i zamontować łączniki uniwersalne multidiametralne.

Na załamaniach trasy wodociągu, przy trójnikach (odgałęzienia sieci 
i hydranty) należy wykonać betonowe bloki oporowe.

Zastosować zasuwy kołnierzowe , bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem klina.

Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci wodociągowej powinny posiadać aprobaty techniczne oraz świadectwa dopuszczenia przez PZH.

9.   Wykonawstwo

Wodociąg należy wykonać w wykopach ciągłych o ścianach pionowych, umocnionych, przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, zabudową, ogrodzeniami, jako ręczne. Przejścia pod jezdnią asfaltową oraz przepustami należy wykonać przewiertem lub przeciskiem.

Urobek w miarę możliwości należy składować wzdłuż wykopu, a nadmiar wywieźć       w miejsce wyznaczone w pobliżu trasy wodociągu.

Wodociąg ułożyć na 15 cm podsypce piaskowej, zasypać piaskiem do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu z zagęszczeniem zasypki  do 99 % w skali Proctora.

Przebieg wodociągu oznaczyć taśmą metalizowaną. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym zagęszczalnym lub piaskiem dowożonym (80% - grunt rodzimy, 20% piasek dowożony).

Teren wokół skrzynek od zasuw oraz wokół hydrantów w promieniu 0,5 m należy umocnić kostką wibroprasowaną z okalającym ją obrzeżem trawnikowym.

Po zakończeniu prac, zainwestowanie należy doprowadzić do stanu poprzedniego  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni .

Odtworzenie nawierzchni po robotach należy wykonać w sposób następujący:

•  Pasy drogowe   - tj. pobocze ul. Akacjowej w Poświętnem oraz odcinek dojazdu do zespołu sakralnego w rejonie węzłów 5 ÷ 4 ÷ 3  (ok. 20 m ) w Poświętnem , odcinki drogi dz. Nr 231 oraz 256 w Mysiakowcu oraz droga w m-ci Ponikła – po dokonaniu zasypki na szerokości 3 m odtworzyć warstwę pospółki grubości 15 cm                          z zagęszczeniem.

•  Tereny zielone – zdjąć warstwę humusu o grubości 10-15 cm wraz z darnią, a po dokonaniu zasypki wykopu humus rozścielić i dokonać obsiewu trawą.

W m-ci Mysiakowiec odcinki wodociągu  2÷8,  8÷11,  11÷12,  12÷15 wykonać metodą

przewiertu sterowanego zapewniającą zmianę kierunku przebiegu przewodu zarówno w płaszczyźnie poziomej jaki pionowej z wykonaniem wykopów w miejscu lokalizacji armatury (zasuw, hydrantów, nawiertak) oraz załamań.

Zwierciadło wody gruntowej na czas robót należy obniżyć przy pomocy            igłofiltrów – 3 zestawy po 50 szt.  każdy, z zastosowaniem pompy o wydajności       ok.70 m3/h  na całej długości wodociągu.

Czas  pompowania orientacyjnie ok. 300 godzin.

Odbiór wodociągu t.j. próba ciśnienia, płukanie, dezynfekcja łącznie z analizami wody, należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami.

Wykonaną armaturę: zasuwy, hydranty oznakować poprzez wykonanie tabliczek, zgodnie z obowiązującą normą. Tabliczki obsadzić na słupkach zamocowanych             w fundamentach betonowych.

10.   Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem .

W rejonie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie, szalowane.

Istniejące kable eNN i telekomunikacyjne jeśli zajdzie potrzeba należy zabezpieczyć przez nałożenie rury osłonowej dwudzielnej Ø 110 PVC 
i zabezpieczyć konstrukcją wsporczą, którą należy pozostawić w wykopie podczas jego zasypywania. W miejscu skrzyżowania z przewodem gazowym wodociąg wykonać przewiertem w rurach osłonowych.

11.  Odgałęzienia od sieci wodociągowej.

Projekt przewiduje wykonanie odgałęzień od wodociągu do poszczególnych działek.

Włączenie do wodociągu poprzez wykonanie opaski nawiertnej i zaworu odcinającego zlokalizowanego przy wodociągu . Trzpienie zaworów należy przedłużyć i zamontować skrzynki uliczne.

Teren wokół skrzynek należy utwardzić zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie     9 opisu.

|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Zleceniodawca:  Gmina  Poświętne

ul. Akacjowa 4

26- 315  Poświętne

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Projekt   budowlany

sieci  wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach  pasów

drogowych  w  m-ci  Poświętne ,  Mysiakowiec, Ponikła

gm. Poświętne

Lokalizacja

Obr. Poświętne dz. Nr  488, 505, 504, 503, 508, 510

Obr. Mysiakowiec dz. Nr  231, 251, 257, 258, 259, 260, 261,

262, 263, 264, 265, 266, 254/1, 253, 252, 256

Obr. Ponikła  dz. Nr  41, 61

Obr. Kozłowiec dz. Nr. 17

Projektant: inż. E. Andrzejczak

upr. GP II 460 - 80/76,

Współpraca :  mgr inż.  K. Nowak

Sprawdzenie: mgr inż. A. Andrzejczak – Moder

upr. 71/01/WŁ

## Spis  treści

| 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Zleceniodawca Zakres opracowania Podstawa opracowania Warunki gruntowo wodne Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Roboty ziemne Plan bezpieczeństwa |  |
| --- | --- | --- |

08. 2015 r.

1. Zleceniodawca

Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Gmina Poświętne .

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociągu z odgałęzieniami do posesji  w m-ci Poświętne,

Mysiakowiec, Ponikła gm. Poświętne.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Gminą Poświętne

- plan sytuacyjno – wysokościowy tras wodociągu  z inwentaryzacją istniejących urządzeń  nad i podziemnych  w skali  1 : 500

- warunki techniczne wydane przez użytkownika

- decyzja celu publicznego

- rozpoznanie w terenie.

4.  Warunki gruntowo – wodne

.

Pod  warstwą  humusu  i  nasypu  zalegającą  do   głębokości  0,15÷1,0 m ppt występują piaski drobne i pylaste. Poniżej  do  głębokości   odwiertu  występują  gliny piaszczyste. Woda  może  wystąpić  w  postaci  sączeń  śródglinowych   i  zalegać w gruntach przepuszczalnych powyżej warstwy glin.

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony    i uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu   i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien   dostarczyć, zainstalować                       i  obsługiwać  wszystkie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  w  ten sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i pieszych. Wykonawca musi zapewnić  stałe warunki  widoczności  w dzień i w  nocy  tych  zapór               i znaków, dla  których  jest to  nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować   się do przepisów  i  norm  dotyczących ochrony  środowiska na  terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód,  powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy .

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób trzecich.

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane   przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci  elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych,  wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez   kierownika budowy bezpiecznej  odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od   istniejących  sieci  i  sposobu   wykonywania tych  robót. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej  jednostki,           w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i  ciepłociągów

roboty  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie.

5.6. Plan bezpieczeństwa

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy,

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa                i ochrony  zdrowia   oraz    planu    bezpieczeństwa   i  ochrony   zdrowia  (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. § 6 p. 1a).